## Sheet1
Base current per turn | kA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Voltage | kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Cooling hole dia (nominal) | in | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.2 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0.275 | 0.275 | 0.2 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0.275 | 0.275 | 0.2 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0.275 | 0.275 | 0.2 | 0.2 | 0.225 | 0.225 | 0.25 | 0.25 | 0.275 | 0.275
Current limit | kA | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 36 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24 | 40 | 24
Cooling hole dia (minimum) | in | 0.19 | 0.21375 | 0.2375 | 0.26125 | 0.19 | 0.21375 | 0.2375 | 0.26125 | 0.19 | 0.19 | 0.21375 | 0.21375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.26125 | 0.26125 | 0.19 | 0.19 | 0.21375 | 0.21375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.26125 | 0.26125 | 0.19 | 0.19 | 0.21375 | 0.21375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.26125 | 0.26125 | 0.19 | 0.19 | 0.21375 | 0.21375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.26125 | 0.26125
Turn Insulation | in | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
Turn width | in | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.61048 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248 | 0.64248
Turn height | in | 0.64942 | 0.65982 | 0.67165 | 0.68482 | 0.62854 | 0.63937 | 0.65159 | 0.66519 | 0.76271 | 0.76271 | 0.77227 | 0.77227 | 0.78309 | 0.7826 | 0.79513 | 0.79513 | 0.85229 | 0.85229 | 0.86221 | 0.86221 | 0.87311 | 0.87311 | 0.88532 | 0.88532 | 0.94294 | 0.94294 | 0.95295 | 0.95269 | 0.96398 | 0.96398 | 0.97624 | 0.97624 | 1.0342 | 1.0342 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0679 | 1.0679
Net turn area | in2 | 0.36374 | 0.36174 | 0.35964 | 0.35737 | 0.35099 | 0.34926 | 0.34739 | 0.34539 | 0.45731 | 0.45731 | 0.45511 | 0.45511 | 0.45273 | 0.45241 | 0.45016 | 0.45016 | 0.51486 | 0.51486 | 0.51289 | 0.51289 | 0.51057 | 0.51057 | 0.5081 | 0.5081 | 0.5731 | 0.5731 | 0.57119 | 0.57102 | 0.56894 | 0.56894 | 0.56652 | 0.56652 | 0.63177 | 0.63177 | 0.62992 | 0.62992 | 0.62773 | 0.62773 | 0.62538 | 0.62538
Turns | turns | 896.1018 | 883.7672 | 870.1497 | 855.4739 | 921.9251 | 908.3483 | 893.4966 | 877.528 | 807.9827 | 807.9827 | 798.743 | 798.743 | 788.5465 | 789 | 777.4904 | 777.4904 | 728.9896 | 728.9896 | 721.1826 | 721.1826 | 712.7936 | 712.7936 | 703.6318 | 703.6318 | 663.3664 | 663.3664 | 656.8327 | 657 | 649.7903 | 649.7903 | 642.1272 | 642.1272 | 608.2123 | 608.2123 | 602.6615 | 602.6615 | 596.6798 | 596.6798 | 590.1542 | 590.1542
Max winding length | ft | 621.1332 | 612.5834 | 603.1445 | 592.9719 | 639.0326 | 629.6218 | 619.3274 | 608.2587 | 560.0534 | 560.0534 | 553.6489 | 553.6489 | 546.5812 | 546.8955 | 538.9176 | 538.9176 | 505.2993 | 505.2993 | 499.8879 | 499.8879 | 494.073 | 494.073 | 487.7225 | 487.7225 | 459.8126 | 459.8126 | 455.2837 | 455.3997 | 450.4023 | 450.4023 | 445.0906 | 445.0906 | 421.5825 | 421.5825 | 417.735 | 417.735 | 413.5888 | 413.5888 | 409.0655 | 409.0655
Packing fraction |  | 71.5% | 70.13% | 68.65% | 67.06% | 70.98% | 69.59% | 68.09% | 66.48% | 80.11% | 80.11% | 78.82% | 78.82% | 77.4% | 77.39% | 75.88% | 75.88% | 81.38% | 81.38% | 80.2% | 80.2% | 78.91% | 78.91% | 77.51% | 77.51% | 82.43% | 82.43% | 81.34% | 81.34% | 80.16% | 80.16% | 78.87% | 78.87% | 83.31% | 83.31% | 82.31% | 82.31% | 81.21% | 81.21% | 80.02% | 80.02%
ESW (nominal pulse) | sec | 1.4874 | 1.4732 | 1.4584 | 1.4424 | 1.3857 | 1.374 | 1.3614 | 1.348 | 1.7133 | 1.4935 | 1.6991 | 1.4928 | 1.6839 | 1.4924 | 1.6674 | 1.4924 | 1.6619 | 1.1433 | 1.6511 | 1.1451 | 1.6383 | 1.1474 | 1.6248 | 1.1503 | 1.6266 | 0.92149 | 1.6175 | 0.92454 | 1.6067 | 0.92825 | 1.5951 | 0.93254 | 1.6012 | 0.77379 | 1.5934 | 0.77761 | 1.584 | 0.78196 | 1.574 | 0.787
Single swing flux (base current) | Wb | 1.1792 | 1.163 | 1.145 | 1.1257 | 1.2132 | 1.1953 | 1.1758 | 1.1547 | 1.2406 | 1.2406 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2108 | 1.2115 | 1.1938 | 1.1938 | 1.2792 | 1.2792 | 1.2655 | 1.2655 | 1.2508 | 1.2508 | 1.2347 | 1.2347 | 1.3096 | 1.3096 | 1.2967 | 1.297 | 1.2828 | 1.2828 | 1.2677 | 1.2677 | 1.3341 | 1.3341 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3088 | 1.3088 | 1.2945 | 1.2945
Ioh@SOFT |  | 32.73% | 31.79% | 30.72% | 29.53% | 34.61% | 33.63% | 32.53% | 31.3% | 36.06% | 21.77% | 35.32% | 21.03% | 34.48% | 20.23% | 33.55% | 19.26% | 37.99% | 12.99% | 37.32% | 12.32% | 36.58% | 11.58% | 35.75% | 10.75% | 39.42% | 6.091% | 38.82% | 5.504% | 38.16% | 4.826% | 37.42% | 4.088% | 40.54% | 0.5384% | 39.99% | -0.009533% | 39.39% | -0.6111% | 38.72% | -1.281%
Total flux (actual current) | Wb | 2.1319 | 2.0992 | 2.0634 | 2.0248 | 2.1564 | 2.1223 | 2.0852 | 2.0451 | 2.3229 | 2.1268 | 2.2932 | 2.1025 | 2.2607 | 2.0768 | 2.2254 | 2.0465 | 2.3732 | 1.9189 | 2.346 | 1.8983 | 2.3162 | 1.8762 | 2.2838 | 1.8521 | 2.4135 | 1.7461 | 2.3886 | 1.7294 | 2.3611 | 1.7104 | 2.3312 | 1.6902 | 2.4467 | 1.601 | 2.4235 | 1.5863 | 2.398 | 1.5706 | 2.3703 | 1.5534
Fraction flat top flux requirement |  | 110.8% | 108.1% | 105.2% | 102% | 112.9% | 110% | 107% | 103.6% | 126.6% | 110.4% | 124.2% | 108.4% | 121.5% | 106.3% | 118.6% | 103.8% | 130.8% | 93.2% | 128.6% | 91.49% | 126.1% | 89.67% | 123.4% | 87.67% | 134.2% | 78.89% | 132.1% | 77.51% | 129.8% | 75.93% | 127.3% | 74.26% | 136.9% | 66.87% | 135% | 65.66% | 132.9% | 64.36% | 130.6% | 62.94%
Ioh@EOFT |  | -80.8% | -80.51% | -80.21% | -79.86% | -77.75% | -77.56% | -77.35% | -77.11% | -87.23% | -85.71% | -86.98% | -85.71% | -86.71% | -85.71% | -86.41% | -85.71% | -85.51% | -75% | -85.38% | -75% | -85.18% | -75% | -84.96% | -75% | -84.3% | -66.67% | -84.2% | -66.67% | -84.06% | -66.67% | -83.89% | -66.67% | -83.39% | -60% | -83.33% | -60% | -83.22% | -60% | -83.1% | -60%
Fraction PS voltage for initiation |  | 96.77% | 95.46% | 94.03% | 92.48% | 74.63% | 73.55% | 72.37% | 71.1% | 116.1% | 113% | 114.7% | 111.7% | 113.2% | 110.3% | 111.7% | 108.7% | 107.6% | 102% | 106.4% | 100.9% | 105.1% | 99.73% | 103.8% | 98.46% | 100.6% | 92.87% | 99.56% | 91.99% | 98.49% | 90.99% | 97.31% | 89.93% | 94.77% | 85.25% | 93.89% | 84.48% | 92.95% | 83.66% | 91.92% | 82.76%
Booster outlet pressure | psi | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 429.9999 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0001 | 429.9998 | 429.9998 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0002 | 430.0002 | 430.0001 | 430.0001 | 430 | 430 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0001 | 430 | 430 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0001 | 430.0001 | 430 | 430
Flow velocity | f/s | 6.8099 | 7.4398 | 8.0449 | 8.6153 | 6.7011 | 7.3258 | 7.9273 | 8.4963 | 7.2214 | 7.2214 | 7.8753 | 7.8753 | 8.4972 | 8.4972 | 9.0758 | 9.0758 | 7.6544 | 7.6544 | 8.3401 | 8.3401 | 8.9859 | 8.9859 | 9.5801 | 9.5801 | 8.0739 | 8.0739 | 8.7884 | 8.7884 | 9.4565 | 9.4565 | 10.0638 | 10.0638 | 8.4796 | 8.4796 | 9.2216 | 9.2216 | 9.9101 | 9.9101 | 10.529 | 10.529
Flow | GPM | 0.6669 | 0.92211 | 1.231 | 1.5951 | 0.65624 | 0.90798 | 1.213 | 1.5731 | 0.70719 | 0.70719 | 0.97609 | 0.97609 | 1.3002 | 1.3002 | 1.6804 | 1.6804 | 0.7496 | 0.7496 | 1.0337 | 1.0337 | 1.375 | 1.375 | 1.7737 | 1.7737 | 0.79067 | 0.79067 | 1.0893 | 1.0893 | 1.447 | 1.447 | 1.8633 | 1.8633 | 0.83041 | 0.83041 | 1.143 | 1.143 | 1.5164 | 1.5164 | 1.9494 | 1.9494
Cooldown time | sec | 1390 | 1029 | 786 | 617 | 1401 | 1035 | 790 | 620 | 1490 | 1490 | 1104 | 1104 | 847 | 847 | 667 | 667 | 1444 | 1444 | 1072 | 1072 | 823 | 823 | 652 | 652 | 1402 | 1402 | 1041 | 1041 | 802 | 802 | 634 | 634 | 1364 | 1364 | 1018 | 1018 | 786 | 786 | 627 | 627
Cooldown time | min | 23.1667 | 17.15 | 13.1 | 10.2833 | 23.35 | 17.25 | 13.1667 | 10.3333 | 24.8333 | 24.8333 | 18.4 | 18.4 | 14.1167 | 14.1167 | 11.1167 | 11.1167 | 24.0667 | 24.0667 | 17.8667 | 17.8667 | 13.7167 | 13.7167 | 10.8667 | 10.8667 | 23.3667 | 23.3667 | 17.35 | 17.35 | 13.3667 | 13.3667 | 10.5667 | 10.5667 | 22.7333 | 22.7333 | 16.9667 | 16.9667 | 13.1 | 13.1 | 10.45 | 10.45
Irms per 1000MCM Cable | Amp | 392.5497 | 454.0583 | 516.8964 | 580.2019 | 377.3929 | 437.2201 | 498.1587 | 559.5441 | 474.7414 | 443.2393 | 549.2339 | 514.805 | 624.2206 | 587.6679 | 699.9792 | 662.2184 | 542.8019 | 450.2102 | 627.9357 | 522.936 | 713.8743 | 597.418 | 798.7263 | 672.0441 | 613.1194 | 461.4707 | 709.5344 | 536.4252 | 805.6648 | 612.3766 | 902.8517 | 690.3387 | 685.2431 | 476.3576 | 791.253 | 552.76 | 897.837 | 630.8289 | 1002.0585 | 708.5711
Booster outlet pressure | psi | 599.9985 | 599.9985 | 600 | 600 | 599.9985 | 599.9985 | 600 | 600 | 599.9985 | 599.9985 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 599.9992 | 599.9992 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 599.9992 | 599.9992 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 599.9993 | 599.9993 | 599.9993 | 599.9993 | 599.9993 | 599.9993 | 600 | 600
Flow velocity | f/s | 8.284 | 9.0484 | 9.782 | 10.4683 | 8.1521 | 8.9105 | 9.6393 | 10.3268 | 8.7847 | 8.7847 | 9.5784 | 9.5784 | 10.3281 | 10.3281 | 11.0294 | 11.0294 | 9.3113 | 9.3113 | 10.1431 | 10.1431 | 10.9246 | 10.9246 | 11.6406 | 11.6406 | 9.8212 | 9.8212 | 10.6863 | 10.6863 | 11.4957 | 11.4957 | 12.2267 | 12.2267 | 10.3145 | 10.3145 | 11.214 | 11.214 | 12.0461 | 12.0461 | 12.79 | 12.79
Flow | GPM | 0.81125 | 1.1215 | 1.4968 | 1.9382 | 0.79833 | 1.1044 | 1.475 | 1.912 | 0.86029 | 0.86029 | 1.1872 | 1.1872 | 1.5804 | 1.5804 | 2.0421 | 2.0421 | 0.91186 | 0.91186 | 1.2572 | 1.2572 | 1.6716 | 1.6716 | 2.1553 | 2.1553 | 0.96179 | 0.96179 | 1.3245 | 1.3245 | 1.759 | 1.759 | 2.2638 | 2.2638 | 1.0101 | 1.0101 | 1.3899 | 1.3899 | 1.8432 | 1.8432 | 2.3681 | 2.3681
Cooldown time | sec | 1151 | 851 | 650 | 511 | 1158 | 856 | 654 | 515 | 1233 | 1233 | 914 | 914 | 704 | 704 | 554 | 554 | 1193 | 1193 | 891 | 891 | 683 | 683 | 542 | 542 | 1159 | 1159 | 861 | 861 | 665 | 665 | 530 | 530 | 1131 | 1131 | 844 | 844 | 649 | 649 | 518 | 518
Cooldown time | min | 19.1833 | 14.1833 | 10.8333 | 8.5167 | 19.3 | 14.2667 | 10.9 | 8.5833 | 20.55 | 20.55 | 15.2333 | 15.2333 | 11.7333 | 11.7333 | 9.2333 | 9.2333 | 19.8833 | 19.8833 | 14.85 | 14.85 | 11.3833 | 11.3833 | 9.0333 | 9.0333 | 19.3167 | 19.3167 | 14.35 | 14.35 | 11.0833 | 11.0833 | 8.8333 | 8.8333 | 18.85 | 18.85 | 14.0667 | 14.0667 | 10.8167 | 10.8167 | 8.6333 | 8.6333
Irms per 1000MCM Cable | Amp | 431.3843 | 499.2919 | 568.4053 | 637.5456 | 415.1056 | 480.7656 | 547.5104 | 613.9409 | 521.8776 | 487.2478 | 603.6272 | 565.7886 | 684.6892 | 644.5956 | 768.0565 | 726.6232 | 597.1793 | 495.3118 | 688.7692 | 573.5973 | 783.6304 | 655.7946 | 876.0364 | 737.0924 | 674.3376 | 507.5472 | 780.1844 | 589.8383 | 884.7708 | 672.5042 | 987.4682 | 755.0382 | 752.5243 | 523.1292 | 868.9965 | 607.0707 | 988.0671 | 694.2254 | 1102.4578 | 779.565
| Base Current | 0.2000 | 0.2000/24kA | 0.2250 | 0.2250/24kA | 0.2500 | 0.2500/24kA | 0.2750 | 0.2750/24kA
| 24 | 1.1084 | 1.1084 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0196 | 1.0196
| 28 | 1.2665 | 1.1041 | 1.2419 | 1.084 | 1.215 | 1.0627 | 1.1857 | 1.0377
| 32 | 1.3081 | 0.93196 | 1.2857 | 0.91494 | 1.261 | 0.89666 | 1.2341 | 0.87669
| 36 | 1.3415 | 0.78893 | 1.3209 | 0.77506 | 1.2981 | 0.75935 | 1.2733 | 0.74264
| 40 | 1.369 | 0.66873 | 1.3498 | 0.65663 | 1.3287 | 0.64359 | 1.3057 | 0.62937
| Base Current | 0.2000 | 0.2000/24kA | 0.2250 | 0.2250/24kA | 0.2500 | 0.2500/24kA | 0.2750 | 0.2750/24kA
| 24 | 0.96769 | 0.96769 | 0.95465 | 0.95465 | 0.94027 | 0.94027 | 0.92478 | 0.92478
| 28 | 1.1605 | 1.13 | 1.1472 | 1.1171 | 1.1325 | 1.1035 | 1.1166 | 1.0874
| 32 | 1.0755 | 1.0198 | 1.0639 | 1.009 | 1.0515 | 0.9973 | 1.0379 | 0.98457
| 36 | 1.0056 | 0.92871 | 0.99562 | 0.91989 | 0.98485 | 0.90991 | 0.97314 | 0.89931
| 40 | 0.94769 | 0.85248 | 0.93893 | 0.84483 | 0.9295 | 0.83659 | 0.91921 | 0.82761
| Base Current | 0.2000/430psi | 0.2000/600psi | 0.2250/430psi | 0.2250/600psi | 0.2500/430psi | 0.2500/600psi | 0.2750/430psi | 0.2750/600psi
| 24 | 23.1667 | 19.1833 | 17.15 | 14.1833 | 13.1 | 10.8333 | 10.2833 | 8.5167
| 28 | 24.8333 | 20.55 | 18.4 | 15.2333 | 14.1167 | 11.7333 | 11.1167 | 9.2333
| 32 | 24.0667 | 19.8833 | 17.8667 | 14.85 | 13.7167 | 11.3833 | 10.8667 | 9.0333
| 36 | 23.3667 | 19.3167 | 17.35 | 14.35 | 13.3667 | 11.0833 | 10.5667 | 8.8333
| 40 | 22.7333 | 18.85 | 16.9667 | 14.0667 | 13.1 | 10.8167 | 10.45 | 8.6333